Richtwerte für das Raumklima

Grundlagen:

Die Raumzustandsgrößen bezüglich Temperatur und relativer Feuchte sollten möglichst konstant gehalten werden. Die Staubfreiheit sowie eine geringe Luftströmung am Sammlungsgut sind jedoch ebenso zu beachten.

Den größten Einfluss auf sensible Sammlungsgüter hat die Raumluftfeuchte, je nach Sorptionseigenschaften der Sammlungsgüter sind entsprechende technische Maßnahmen zur Erhaltung bzw. zur Schadenvermeidung vorzusehen.

Mit geringem Aufwand kann ein vom Umgebungsraum weitgehend unabhängiges Kleinklima geschaffen werden. Durch Verwendung von hygroskopischen Stoffen – wie Holz oder Textilien – und/oder durch Einbringen von Salzlösungen, Flüssigkeitsmischungen, Silicagel und anderen Trocknungsmitteln, die selbst keine Stoffe emittieren dürfen, lässt sich in den Vitrinen die relative Luftfeuchte innerhalb bestimmter Grenzen einhalten.

Mit mobilen oder örtlichen Befeuchtungsgeräten kann in Verbindung mit einer Veränderung der Raumlufttemperatur die geforderte relative Raumluftfeuchte weitgehend sichergestellt werden, wenn die kontrollierte Bedienung der Geräte sichergestellt wird.

Ist bei sensiblen Sammlungsgütern der Einsatz von maschinellen Raumluftbehandlungsanlagen erforderlich, so sind nach AMEV Richtlinie RLT 2004 folgende Sollwerte zu berücksichtigen:

Tabelle 1: Empfohlene Sollwerte für die relative Luftfeuchte

________________________________________________________________________________________________________

Objekt/Material				relative Luftfeuchte

(rF) in %

________________________________________________________________________________________________________

Holztafelgemälde, gefasste Skulpturen,

Musikinstrumente				          45 … 60

________________________________________________________________________________________________________

Leinwandgemälde				          40 … 55

________________________________________________________________________________________________________

Papier 					          40 … 50

________________________________________________________________________________________________________

Textilien, Kostüme, Teppiche			          30 … 50

________________________________________________________________________________________________________

Fotographien, Filmmaterial			          30 … 45

________________________________________________________________________________________________________

Münzen, Metallobjekte

(abhängig vom Korrosionszustand)		          20 … 30

________________________________________________________________________________________________________

Silber						          max. 40

________________________________________________________________________________________________________

Weiterführende Informationen sind hier auch der Fachliteratur, z. B. Sammlungsgut in Sicherheit von Günter S. Hilbert.

Die Temperatur verursacht in der Regel nur bei großen Schwankungen Probleme am Sammlungsgut und sollte in einem Bereich von + 18°C bis + 25°C gehalten werden. Grundsätzlich begünstigen höhere Temperaturen in Verbindung mit einer hohen relativen Feuchtigkeit die Wachstumsbedingungen von Mikroorganismen.

Für den Aufenthalt von Personen ist eine relative Luftfeuchte von 40 – 60 % zu empfehlen.

Bei der Ermittlung des Außenluftvolumenstromes sollen folgende Besucherzahlen pro 100 m² Ausstellungsfläche als Orientierungswerte berücksichtigt werden:

Jahresdurchschnitt 					3 bis 5

Tagesdurchschnitt bei stärkerem Besuch		10

Maximalwert (Dauer ca. 1 Stunde täglich)		25

Quelle: Sammlungsgut in Sicherheit, Seite 192, Ausgabe 1996, G.S. Hilbert